## Instrucciones
Nombre | Tipo | Tamaño | Requerido | Descripción | Catálogo | Observaciones
ANNO | Número entero | 4 | Si | Es el año al que se refiere los datos | No
SEMESTRE | Número entero | 2 | Si | Es el semestre al que se refieren los datos | No
CIRCUITO | Número entero | 3 | Si | Es el circuito al que se refieren los datos | Si
PUNTO DE CONTROL | Número entero | 1 | Si | Según catálogo, indica si corresponde a la medición en la barra de media tensión de la subestación o si corresponde a otro punto de medición a lo largo del circuito | No | Se deben de reportar al menos dos puntos de control por circuito. Uno que corresponde a la barra de media tensión de la subestación y otro ubicado a lo largo del circuito.
CANTIDAD DE REGISTROS DE DIEZ MINUTOS | Número entero | 20 | Si | Corresponde a la cantidad de registro mensual de diez minutos | No | Para un mes de: 28 días: 4032 registros 29 días: 4176 registros 30 días: 4320 registros 31 días: 4464 registros En los casos en que hayan salidas del sistema, se registrarán únicamente los registros correspondientes.
Latitud | Número con decimales | 20 | Si | Corresponde a las coordenadas georreferenciadas del punto de control | No | Se utilizará el mismo sistema de georreferenciamiento que se utiliza en el SIR para el reporte de subestaciones y centrales eléctricas
Longitud | Número con decimales | 20 | Si | Corresponde a las coordenadas georreferenciadas del punto de control | No | Se utilizará el mismo sistema de georreferenciamiento que se utiliza en el SIR para el reporte de subestaciones y centrales eléctricas
% REGISTROS FUERA DE NORMA TM<=(0.87)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (0.87) TN< TM<=(0.91)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (0.91) TN< TM<=(0.93)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (0.93) TN< TM<=(0.95)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS DENTRO DE NORMA (0.95) TN< TM<=(1.05)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (1.05) TN< TM<=(1.07)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (1.07) TN< TM<=(1.09)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (1.09) TN< TM<=(1.13)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA TM>(1.13)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA ASIMETRÍA DE TENSIÓN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida

## Observaciones
Observación | Detalle
1 | La información debera de subirse por parte de la empresa en la carpeta correspondiente a la empresa, en el servidor ftp://files.aresep.go.cr o en el Sistema de Información Regulatoria (SIR), cuando esté disponible.
2 | Los datos serán reportados de forma semestral. Los datos con la información del semestre deben ser reportados a más tardar el día 15 o día hábil inmediato posterior, del mes subsiguiente al período reportado. Ejemplo los datos del primer semestre se deben reportar a más tardar el día 15 o día hábil inmediato posterior del mes de agosto; y los datos del segundo semestre a más tardar en día 15 o día hábil inmediato posterior del mes de febrero.
3 | Deben reportarse todos los resultados de las mediciones efectuadas en el semestre para todos los circuitos.
4 | Para los circuitos que se haya realizado medición en la salida de la subestación y en uno o más puntos intermedios, debe aparecer la correspondiente cantidad de líneas reportadas (una por cada punto de medición instalado)
5 | Para los circuitos en los que únicamente se haya realizado medición en la salida de la subestación, únicamente se reportaría la línea correspondiente a dicha medición.

## Formato
ANNO | SEMESTRE | CIRCUITO | PUNTO DE CONTROL | CANTIDAD DE REGISTROS DE DIEZ MINUTOS | Latitud | Longitud | % REGISTROS FUERA DE NORMA TM<=(0.87)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (0.87) TN< TM<=(0.91)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (0.91) TN< TM<=(0.93)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (0.93) TN< TM<=(0.95)TN | % REGISTROS DENTRO DE NORMA (0.95) TN< TM<=(1.05)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (1.05) TN< TM<=(1.07)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (1.07) TN< TM<=(1.09)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (1.09) TN< TM<=(1.13)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA TM>(1.13)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA ASIMETRÍA DE TENSIÓN
2019 | 1 | 213 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 2 | 4464 | 10.4005 | -85.8054 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 2 | 4464 | 10.1494 | -85.4562 | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 2 | 4464 | 10.2472 | -85.8453 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 2 | 4464 | 10.1599 | -85.4478 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 99.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 2 | 4464 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.17%
2019 | 1 | 218 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 218 | 2 | 4464 | 10.309 | -85.8312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 2 | 4464 | 10.3995 | -85.7952 | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06%
2019 | 1 | 257 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 2 | 4464 | 10.5486 | -85.6966 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 2 | 4464 | 10.514 | -85.5676 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 99.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9%
2019 | 1 | 259 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 259 | 2 | 4464 | 10.5246 | -85.752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 2 | 4464 | 10.4787 | -85.7842 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 1 | 4464 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 2 | 4464 | 10.0591 | -85.4185 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04%
2019 | 1 | 306 | 1 | 4464 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 2 | 4464 | 9.9588 | -85.1147 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 2 | 4464 | 10.4005 | -85.8054 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 2 | 4464 | 10.1494 | -85.4562 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 2 | 4464 | 10.2472 | -85.8453 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01%
2019 | 1 | 216 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 2 | 4464 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 2 | 4464 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07%
2019 | 1 | 218 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 218 | 2 | 4464 | 10.309 | -85.8312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 2 | 4464 | 10.3995 | -85.7952 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 257 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 2 | 4464 | 10.5486 | -85.6966 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 2 | 4464 | 10.514 | -85.5676 | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 98.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.18%
2019 | 1 | 259 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 259 | 2 | 4464 | 10.5246 | -85.752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 2 | 4464 | 10.4787 | -85.7842 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 1 | 4464 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 2 | 4464 | 10.0591 | -85.4185 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 306 | 1 | 4464 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 2 | 4464 | 9.9588 | -85.1147 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 2 | 4320 | 10.4005 | -85.8054 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 2 | 4320 | 10.1494 | -85.4562 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 2 | 4320 | 10.2472 | -85.8453 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 2 | 4320 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 2 | 4320 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 218 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 218 | 2 | 4320 | 10.309 | -85.8312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 2 | 4320 | 10.3995 | -85.7952 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 2 | 4320 | 10.5486 | -85.6966 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 2 | 4320 | 10.514 | -85.5676 | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 98.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.47%
2019 | 1 | 259 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 259 | 2 | 4320 | 10.5246 | -85.752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 2 | 4320 | 10.4787 | -85.7842 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 1 | 4320 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 2 | 4320 | 10.0591 | -85.4185 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 1 | 4320 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 2 | 4320 | 9.9588 | -85.1147 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 2 | 4464 | 10.4005 | -85.8054 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 2 | 4464 | 10.1494 | -85.4562 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 2 | 4464 | 10.2472 | -85.8453 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 2 | 4464 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 217 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 2 | 4464 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 218 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 218 | 2 | 4464 | 10.309 | -85.8312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 2 | 4464 | 10.3995 | -85.7952 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 2 | 4464 | 10.5486 | -85.6966 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 2 | 4464 | 10.514 | -85.5676 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 98.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.53%
2019 | 1 | 259 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 259 | 2 | 4464 | 10.5246 | -85.752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 2 | 4464 | 10.4787 | -85.7842 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 1 | 4464 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 2 | 4464 | 10.0591 | -85.4185 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 1 | 4464 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 2 | 4464 | 9.9588 | -85.1147 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 2 | 4320 | 10.4005 | -85.8054 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 2 | 4320 | 10.1494 | -85.4562 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 2 | 4320 | 10.2472 | -85.8453 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 2 | 4320 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 217 | 2 | 4320 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 218 | 1 | 4320 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 218 | 2 | 4320 | 10.309 | -85.8312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 2 | 4320 | 10.3995 | -85.7952 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 2 | 4320 | 10.5486 | -85.6966 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 2 | 4320 | 10.514 | -85.5676 | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 98.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.19%
2019 | 1 | 259 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 259 | 2 | 4320 | 10.5246 | -85.752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 1 | 4320 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 2 | 4320 | 10.4787 | -85.7842 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 1 | 4320 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 2 | 4320 | 10.0591 | -85.4185 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 1 | 4320 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 2 | 4320 | 9.9588 | -85.1147 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 213 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 213 | 2 | 4464 | 10.4005 | -85.8054 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 214 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 214 | 2 | 4464 | 10.1494 | -85.4562 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 215 | 2 | 4464 | 10.2472 | -85.8453 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 216 | 2 | 4464 | 10.1599 | -85.4478 | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23%
2019 | 1 | 217 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 217 | 2 | 4464 | 10.1599 | -85.4478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 218 | 1 | 4464 | 10.2663 | -85.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02%
2019 | 1 | 218 | 2 | 4464 | 10.309 | -85.8312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01%
2019 | 1 | 256 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 256 | 2 | 4464 | 10.3995 | -85.7952 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 257 | 2 | 4464 | 10.5486 | -85.6966 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 258 | 2 | 4464 | 10.514 | -85.5676 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 99.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.62%
2019 | 1 | 259 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 259 | 2 | 4464 | 10.5246 | -85.752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 1 | 4464 | 10.5066 | -85.7161 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 260 | 2 | 4464 | 10.4787 | -85.7842 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 1 | 4464 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 304 | 2 | 4464 | 10.0591 | -85.4185 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 1 | 4464 | 10.0213 | -85.2624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2019 | 1 | 306 | 2 | 4464 | 9.9588 | -85.1147 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Catálogo Punto de control
Código | Descripción
1 | Medición en la barra de media tensión de la subestación
2 | Medición en punto intermedio del circuito

## Catálogo Circuito
id | Nombre | Subestación Destino | Empresa
1 | ALAJUELITA-EL LLANO | ALAJUELITA | CNFL
2 | ALAJUELITA-LA VERBENA | ALAJUELITA | CNFL
3 | ALAJUELITA-LINDA VISANTA | ALAJUELITA | CNFL
4 | ALAJUELITA-LOS PINOS | ALAJUELITA | CNFL
5 | ALAJUELITA-MORENOS | ALAJUELITA | CNFL
6 | ALAJUELITA-PERIFERICO | ALAJUELITA | CNFL
7 | ALAJUELITA-SAN FELIPE | ALAJUELITA | CNFL
8 | ANONOS-AYALA | ANONOS | CNFL
9 | ANONOS-CIMA | ANONOS | CNFL
10 | ANONOS-ESCAZU | ANONOS | CNFL
11 | ANONOS-INDUSTRIAL | ANONOS | CNFL
12 | ANONOS-LINDA VISTA | ANONOS | CNFL
13 | ANONOS-MATA REDONDA | ANONOS | CNFL
14 | ANONOS-SABANA | ANONOS | CNFL
15 | BANANERAS | CHILAMATE | COOPELESCA
16 | BARVA-CIPRESAL | BARVA | CNFL
17 | BELEN-ASUNCION | BELEN | CNFL
18 | BELEN-FABRICAS | BELEN | CNFL
19 | BELEN-SAN JUAN | BELEN | CNFL
20 | BELEN-SUBTERRANEO 1 | BELEN | CNFL
21 | BRASIL-CIUDAD COLON | BRASIL | CNFL
22 | BRASIL-FORUM | BRASIL | CNFL
23 | BRASIL-REFORMA | BRASIL | CNFL
24 | CAJA-CALLE RUSIA | LA CAJA | CNFL
25 | CAJA-ELECTRIONA 1 | LA CAJA | CNFL
26 | CAJA-ELECTRIONA 2 | LA CAJA | CNFL
27 | CAJA-INA | LA CAJA | CNFL
28 | CAJA-INDUSTRIAS | LA CAJA | CNFL
29 | CAJA-LOMAS | LA CAJA | CNFL
30 | CAJA-PAVAS | LA CAJA | CNFL
31 | CHILAMATE | CHILAMATE | COOPELESCA
32 | CIUDAD QUESADA | CIUDAD QUESADA | COOPELESCA
33 | COLIMA-BARRIO DENT | COLIMA | CNFL
34 | COLIMA-CALLE BLANCOS | COLIMA | CNFL
35 | COLIMA-GUADALUPE 1 | COLIMA | CNFL
36 | COLIMA-GUADALUPE 2 | COLIMA | CNFL
37 | COLIMA-PIUSES | COLIMA | CNFL
38 | COLIMA-PRIMER AMOR | COLIMA | CNFL
39 | COLIMA-TIBAS | COLIMA | CNFL
40 | COLIMA-URUCA | COLIMA | CNFL
41 | CURRIDABAT-CENTRAL | CURRIDABAT | CNFL
42 | DELICIAS | PITAL | COOPELESCA
43 | DESAMPARADOS-ASERRI | DESAMPARADOS | CNFL
44 | DESAMPARADOS-CALLE FALLAS | DESAMPARADOS | CNFL
45 | DESAMPARADOS-HIGUITO | DESAMPARADOS | CNFL
46 | DESAMPARADOS-PATARRA | DESAMPARADOS | CNFL
47 | DESAMPARADOS-SAN ANTONIO | DESAMPARADOS | CNFL
48 | DESAMPARADOS-SANTA MARTA | DESAMPARADOS | CNFL
49 | DESAMPARADOS-TIRIBI | DESAMPARADOS | CNFL
50 | ELECTRIONA-MONTANA | ELECTRIONA | CNFL
51 | ELECTRIONA-POTRERILLOS | ELECTRIONA | CNFL
52 | ELECTRIONA-SCOTT | ELECTRIONA | CNFL
53 | ESCAZU-GUACHIPELIN | ESCAZU | CNFL
54 | ESCAZU-JABONCILLOS | ESCAZU | CNFL
55 | ESCAZU-LAURELES | ESCAZU | CNFL
56 | ESCAZU-MULTIPLAZA | ESCAZU | CNFL
57 | ESCAZU-SANTA ANA NORTE | ESCAZU | CNFL
58 | ESCAZU-SANTA ANA SUR | ESCAZU | CNFL
59 | ESTE | HEREDIA | ESPH
60 | ESTE-CONCEPCION | ESTE | CNFL
61 | ESTE-PINARES | ESTE | CNFL
62 | ESTE-SAN DIEGO | ESTE | CNFL
63 | ESTE-TRES RIOS | ESTE | CNFL
64 | FLORENCIA | CIUDAD QUESADA | COOPELESCA
65 | FORTUNA | PEÑAS BLANCAS | COOPELESCA
66 | GLOBAL | HEREDIA | ESPH
67 | GUADALUPE-CENTRAL | GUADALUPE | CNFL
68 | GUADALUPE-SAN JOSE | GUADALUPE | CNFL
69 | GUADALUPE-SAN VICENTE | GUADALUPE | CNFL
70 | GUADALUPE-SANTA TERESITA | GUADALUPE | CNFL
71 | HEREDIA-BARREAL | HEREDIA | CNFL
72 | HEREDIA-LOS LAGOS | HEREDIA | CNFL
73 | HOSPIRA | BELEN | ESPH
74 | ZARCERO CENTRO | ZARCERO | COOPEALFARORUIZ
75 | I= DOTA | LA LUCHA | COOPESANTOS
76 | SECTOR SUR | ZARCERO | COOPEALFARORUIZ
77 | II-B= RIO CONEJO | TARBACA | COOPESANTOS
78 | II-A= ACOSANTA | TARBACA | COOPESANTOS
79 | LAGUNA NORTE | LAGUNA | COOPEALFARORUIZ
80 | III= FIDECA | LA LUCHA | COOPESANTOS
81 | INDUSTRIAL | HEREDIA | ESPH
82 | TORO | TORO | COOPEALFARORUIZ
83 | IV=MORA | LA GARITA | COOPESANTOS
84 | LA TABLA | PITAL | COOPELESCA
85 | LAS FLORES | HEREDIA | ESPH
86 | LINDORA-BRASIL | LINDORA | CNFL
87 | LINDORA-GUACIMA | LINDORA | CNFL
88 | LINDORA-HONDURA | LINDORA | CNFL
89 | LINDORA-OJO DE AGUA | LINDORA | CNFL
90 | LINDORA-RADIAL | LINDORA | CNFL
91 | MARINA | CIUDAD QUESADA | COOPELESCA
92 | MONTERREY | MUELLE | COOPELESCA
93 | NORTE | HEREDIA | ESPH
94 | OESTE | HEREDIA | ESPH
95 | PITAL | PITAL | COOPELESCA
96 | PLATANAR | MUELLE | COOPELESCA
97 | PORROSATI-SAN LORENZO | PORROSATI | CNFL
98 | PORROSATI-SANTA BARBARA | PORROSATI | CNFL
99 | PRIMER AMOR-ROHRMOSER | PRIMER AMOR | CNFL
100 | PRIMER AMOR-VALENCIA | PRIMER AMOR | CNFL
101 | PUERTO VIEJO | CHILAMATE | COOPELESCA
102 | RANCHON | MUELLE | COOPELESCA
103 | SABANILLA-BETANIA | SABANILLA | CNFL
104 | SABANILLA-GUADALUPE | SABANILLA | CNFL
105 | SABANILLA-IPIS | SABANILLA | CNFL
106 | SABANILLA-LOURDES | SABANILLA | CNFL
107 | SABANILLA-MIRAFLORES | SABANILLA | CNFL
108 | SABANILLA-PURRAL | SABANILLA | CNFL
109 | SABANILLA-SAN MARINO | SABANILLA | CNFL
110 | SABANILLA-SAN PEDRO | SABANILLA | CNFL
111 | SABANILLA-SAN RAFAEL | SABANILLA | CNFL
112 | SAN FRANCISCO | CIUDAD QUESADA | COOPELESCA
113 | SAN ISIDRO | PEÑAS BLANCAS | COOPELESCA
114 | SAN MIGUEL-LLORENTE | SAN MIGUEL | CNFL
115 | SAN MIGUEL-SAN LUIS | SAN MIGUEL | CNFL
116 | SAN MIGUEL-SANTO TOMAS | SAN MIGUEL | CNFL
117 | SAN PABLO | HEREDIA | ESPH
118 | SANTA ROSA | MUELLE | COOPELESCA
119 | SUBTERRANEO GUADALUPE 2B | GUADALUPE SUBTERRANEO | CNFL
120 | SUBTERRANEO GUADALUPE-1A | GUADALUPE SUBTERRANEO | CNFL
121 | SUBTERRANEO GUADALUPE-1B | GUADALUPE SUBTERRANEO | CNFL
122 | SUBTERRANEO GUADALUPE-2A | GUADALUPE SUBTERRANEO | CNFL
123 | SUBTERRANEO GUADALUPE-3A | GUADALUPE SUBTERRANEO | CNFL
124 | SUBTERRANEO GUADALUPE-3B | GUADALUPE SUBTERRANEO | CNFL
125 | SUBTERRANEO GUADALUPE-4A | GUADALUPE SUBTERRANEO | CNFL
126 | SUBTERRANEO GUADALUPE-4B | GUADALUPE SUBTERRANEO | CNFL
127 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-1A | LOS ANGELES SUBTERRANEO | CNFL
128 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-1B | LOS ANGELES SUBTERRANEO | CNFL
129 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-2A | LOS ANGELES SUBTERRANEO | CNFL
130 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-2B | LOS ANGELES SUBTERRANEO | CNFL
131 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-3A | LOS ANGELES SUBTERRANEO | CNFL
132 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-3B | LOS ANGELES SUBTERRANEO | CNFL
133 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-4A | LOS ANGELES SUBTERRANEO | CNFL
134 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-4B | LOS ANGELES SUBTERRANEO | CNFL
135 | SUBTERRANEO URUCA-1A | URUCA SUBTERRANEO | CNFL
136 | SUBTERRANEO URUCA-1B | URUCA SUBTERRANEO | CNFL
137 | SUBTERRANEO URUCA-2A | URUCA SUBTERRANEO | CNFL
138 | SUBTERRANEO URUCA-2B | URUCA SUBTERRANEO | CNFL
139 | SUBTERRANEO URUCA-3A | URUCA SUBTERRANEO | CNFL
140 | SUBTERRANEO URUCA-3B | URUCA SUBTERRANEO | CNFL
141 | SUBTERRANEO URUCA-4A | URUCA SUBTERRANEO | CNFL
142 | SUBTERRANEO URUCA-4B | URUCA SUBTERRANEO | CNFL
143 | SUR | HEREDIA | ESPH
144 | SUR-BARRIO CUBA | SUR | CNFL
145 | SUR-DESAMPARADOS | SUR | CNFL
146 | SUR-SAN CAYETANO | SUR | CNFL
147 | SUR-ZAPOTE | SUR | CNFL
148 | TORO | TORO | COOPELESCA
149 | UNIVERSIDAD-UCR | UNIVERSIDAD | CNFL
150 | URUCA-BARRIO DON BOSCO | URUCA | CNFL
151 | URUCA-BARRIO MEXICO | URUCA | CNFL
152 | URUCA-SANTA ROSA | URUCA | CNFL
153 | URUCA-VIRILLA | URUCA | CNFL
154 | V= SAN GERARDO-PROVIDENCIA | SAN ISIDRO | COOPESANTOS
155 | VENECIA | CARIBLANCO | COOPELESCA
156 | VERACRUZ | PITAL | COOPELESCA
157 | VI= SAN ANTONIO | LA LUCHA | COOPESANTOS
158 | VII= SAN MARCOS | SAN PABLO | COOPESANTOS
159 | VIII= CASAMATA | LA LUCHA | COOPESANTOS
160 | VIRGEN | CARIBLANCO | COOPELESCA
161 | ZFM | BELEN | ESPH
162 | ANGOSTURA-PERALTA | ANGOSTURA | ICE
163 | ANGOSTURA-TRES EQUIS | ANGOSTURA | ICE
164 | ARENAL-SANGREGADO | ARENAL | ICE
165 | ARENAL-SANTA ELENA | ARENAL | ICE
166 | ARENAL-TILARAN | ARENAL | ICE
167 | BARRANCA-CARMEN | BARRANCA | ICE
168 | BARRANCA-CASCAJAL | BARRANCA | ICE
169 | BARRANCA-COCAL | BARRANCA | ICE
170 | BARRANCA-FERTICA | BARRANCA | ICE
171 | BARRANCA-GUACIMAL | BARRANCA | ICE
172 | BARRANCA-URBANO | BARRANCA | ICE
173 | BARRANCA-ZONA FRANCA | BARRANCA | ICE
174 | BELEN-ALAJUELA | BELEN | ICE
175 | BELEN-SARET | BELEN | ICE
176 | CACHI-JUAN VIÑAS | CACHI | ICE
177 | CACHI-PEJIVAYE | CACHI | ICE
178 | CACHI-POSTE 70 | CACHI | ICE
179 | CAHUITA-BRIBRI | CAHUITA | ICE
180 | CAHUITA-COSTANERA | CAHUITA | ICE
181 | CAÑAS-BEBEDERO | CAÑAS | ICE
182 | CAÑAS-GUAYABO | CAÑAS | ICE
183 | CAÑAS-LA IRMA | CAÑAS | ICE
184 | CAÑAS-LA VIRGEN | CAÑAS | ICE
185 | CAÑAS-URBANO | CAÑAS | ICE
186 | CARTAGO | CONCAVAS | JASEC
187 | CERRILLOS | CONCAVAS | JASEC
188 | COCO-ALAJUELA | EL COCO | ICE
189 | COCO-AUTODROMO | EL COCO | ICE
190 | COCO-CATEDRAL | EL COCO | ICE
191 | COCO-DULCE NOMBRE | EL COCO | ICE
192 | COCO-INDUSTRIAS | EL COCO | ICE
193 | COCO-MARAVILLA | EL COCO | ICE
194 | COCO-RECOPE | EL COCO | ICE
195 | COCORI | TEJAR | JASEC
196 | COCO-TROPICANA | EL COCO | ICE
197 | CONCAVAS-LA LUCHA | CONCAVAS | ICE
198 | CONCAVAS-RIO MACHO | CONCAVAS | ICE
199 | CONCAVAS-TRES RIOS | CONCAVAS | ICE
200 | CORIS INDUSTRIAL | TEJAR | JASEC
201 | DATA CENTER | TEJAR | JASEC
202 | EL ESTE-VICESA | ESTE | ICE
203 | FATIMA | CONCAVAS | JASEC
204 | GARITA-ATENAS | LA GARITA | ICE
205 | GARITA-CEBADILLA | LA GARITA | ICE
206 | GARITA-CIRUELAS | LA GARITA | ICE
207 | GARITA-JUNQUILLO | LA GARITA | ICE
208 | GARITA-PALMARES | LA GARITA | ICE
209 | GARITA-PARRITA | LA GARITA | ICE
210 | GARITA-PURISCAL | LA GARITA | ICE
211 | GRUPO Z | CONCAVAS | JASEC
212 | GUAYABAL | TEJAR | JASEC
213 | GUAYABAL-FILADELFIA | GUAYABAL | COOPEGUANACASTE
214 | GUAYABAL-NICOYA | GUAYABAL | COOPEGUANACASTE
215 | GUAYABAL-PINILLA | GUAYABAL | COOPEGUANACASTE
216 | GUAYABAL-SANTA BARBARA | GUAYABAL | COOPEGUANACASTE
217 | GUAYABAL-SANTA CRUZ | GUAYABAL | COOPEGUANACASTE
218 | GUAYABAL-TAMARINDO | GUAYABAL | COOPEGUANACASTE
219 | JUANILAMA-INDUSTRIAS | JUANILAMA | ICE
220 | JUANILAMA-ESPARZA | JUANILAMA | ICE
221 | JUANILAMA-HERRADURA | JUANILAMA | ICE
222 | JUANILAMA-JACO | JUANILAMA | ICE
223 | LEESVILLE-CARIARI | LEESVILLE | ICE
224 | LEESVILLE-GUACIMO | LEESVILLE | ICE
225 | LEESVILLE-GUAPILES | LEESVILLE | ICE
226 | LESVILLE - ARCELOR | LEESVILLE | ICE
227 | LEESVILLE-PIÑERAS | LEESVILLE | ICE
228 | LEESVILLE-RIO FRIO | LEESVILLE | ICE
229 | LIBERIA - AEROPUERTO | LIBERIA | ICE
230 | LIBERIA-BAGACES | LIBERIA | ICE
231 | LIBERIA-CONDOVAC | LIBERIA | ICE
232 | LIBERIA-PAPAGAYO | LIBERIA | ICE
233 | LIBERIA-PEÑAS BLANCAS | LIBERIA | ICE
234 | LIBERIA-URBANO | LIBERIA | ICE
235 | LOS ANGELES | CONCEPCION | ESPH
236 | MESON-ARENA | POAS | ICE
237 | MESON-BARRIO LATINO | POAS | ICE
238 | MESON-GRECIA | POAS | ICE
239 | MESON-PUENTE DE PIEDRA | POAS | ICE
240 | MESON-RADIAL | POAS | ICE
241 | MESON-SAN ROQUE | POAS | ICE
242 | MIRAVALLES-DEL ORO | MIRAVALLES | ICE
243 | MIRAVALLES-GUATUSO | MIRAVALLES | ICE
244 | MOIN-LIMON | MOIN | ICE
245 | MOIN-MUELLE ALEMAN | MOIN | ICE
246 | MOIN-PUERTO VIEJO | MOIN | ICE
247 | MOIN-RECOPE | MOIN | ICE
248 | MOIN-SIXAOLA | MOIN | ICE
249 | NARANJO-ALTO CASTRO | NARANJO | ICE
250 | NARANJO-BARRANCA | NARANJO | ICE
251 | NARANJO-ESANTADIO | NARANJO | ICE
252 | NARANJO-LLANO BONITO | NARANJO | ICE
253 | NARANJO-PALMARES | NARANJO | ICE
254 | NARANJO-ROSARIO | NARANJO | ICE
255 | NARANJO-SAN RAMON | NARANJO | ICE
256 | NUEVO COLON-BRASILITO | NUEVO COLON | COOPEGUANACASTE
257 | NUEVO COLON-OCOTAL | NUEVO COLON | COOPEGUANACASTE
258 | NUEVO COLON-PLAYA HERMOSA | NUEVO COLON | COOPEGUANACASTE
259 | NUEVO COLON-PLAYA MATAPALO | NUEVO COLON | COOPEGUANACASTE
260 | NUEVO COLON-POTRERO | NUEVO COLON | COOPEGUANACASTE
261 | OCHOMOGO | TEJAR | JASEC
262 | PACAYAS | CONCAVAS | JASEC
263 | PALMAR-CORTES | PALMAR | ICE
264 | PALMAR-PUERTO JIMENEZ | PALMAR | ICE
265 | PAPAGAYO-CABUYAL | PAPAGAYO | ICE
266 | PAPAGAYO-ENLACE LIBERIA | PAPAGAYO | ICE
267 | PAPAGAYO-PAPAGAYO 1 | PAPAGAYO | ICE
268 | PAPAGAYO-PAPAGAYO 2 | PAPAGAYO | ICE
269 | PARAISO | CONCAVAS | JASEC
270 | PARQUE INDUSTRIAL | TEJAR | JASEC
271 | PARRITA-JACO | PARRITA | ICE
272 | PARRITA-MANUEL ANTONIO | PARRITA | ICE
273 | PARRITA-P.H. PIRRIS | PARRITA | ICE
274 | PARRITA-QUEPOS | PARRITA | ICE
275 | PEÑAS BLANCAS-TOMA DE AGUA | PEÑAS BLANCAS | ICE
276 | POAS-COYOL | POAS | ICE
277 | POAS-TACARAS | POAS | ICE
278 | POAS-TUETAL | POAS | ICE
279 | QUEBRADAS | SAN MIGUEL | ESPH
280 | QUEBRADILLA | TEJAR | JASEC
281 | QUESADA-ZARCERO | CIUDAD QUESADA | ICE
282 | RIO CLARO-CHACARITA | RIO CLARO | ICE
283 | RIO CLARO-CIUDAD NEILY | RIO CLARO | ICE
284 | RIO CLARO-COTOS | RIO CLARO | ICE
285 | RIO CLARO-GOLFITO | RIO CLARO | ICE
286 | RIO CLARO-SAN VITO | RIO CLARO | ICE
287 | RIO CLARO-TECNOLOGICO | RIO CLARO | ICE
288 | RIO MACHO-CONCAVAS | RIO MACHO | ICE
289 | RIO MACHO-DOS AMIGOS | RIO MACHO | ICE
290 | RIO MACHO-EL LLANO | RIO MACHO | ICE
291 | RIO MACHO-POSTE 70 | RIO MACHO | ICE
292 | SAN BLAS | CONCAVAS | JASEC
293 | SAN ISIDRO | TEJAR | JASEC
294 | SAN ISIDRO | CONCEPCION | ESPH
295 | SAN ISIDRO-BUENA VISTA | SAN ISIDRO | ICE
296 | SAN ISIDRO-BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | ICE
297 | SAN ISIDRO-INDUSTRIAS | SAN ISIDRO | ICE
298 | SAN ISIDRO-PEJIBAYE | SAN ISIDRO | ICE
299 | SAN ISIDRO-QUEPOS | SAN ISIDRO | ICE
300 | SAN ISIDRO-URBANO | SAN ISIDRO | ICE
301 | SAN RAFAEL | CONCEPCION | ESPH
302 | SAN VICENTE | SAN MIGUEL | ESPH
303 | SANTA RITA-COBANO | SANTA RITA | ICE
304 | SANTA RITA-HOJANCHA | SANTA RITA | COOPEGUANACASTE
305 | SANTA RITA-NOSARA | SANTA RITA | ICE
306 | SANTA RITA-PAQUERA | SANTA RITA | COOPEGUANACASTE
307 | TRAPICHE - LA PISTA | TRAPICHE | ICE
308 | TRAPICHE - POCORA | TRAPICHE | ICE
309 | TRAPICHE - SIQUIRRES 1 | TRAPICHE | ICE
310 | TRAPICHE - ZENT | TRAPICHE | ICE
311 | SUBESTACION BELEN | BELEN | CNFL
312 | SUBESTACION BRASIL | LINDORA | CNFL
313 | TARAS | TEJAR | JASEC
314 | TECNO PARK | TEJAR | JASEC
315 | TEJAR-GUADALUPE | CONCAVAS | JASEC
316 | TORO - LOS ANGELES | TORO | ICE
317 | TORO-LAGUNA | TORO | ICE
318 | TURRIALBA-AZUL | TURRIALBA | ICE
319 | TURRIALBA-GRANO DE ORO | TURRIALBA | ICE
320 | TURRIALBA-MON RIO | TURRIALBA | ICE
321 | TURRIALBA-RECOPE | TURRIALBA | ICE
322 | TURRIALBA-URBANO | TURRIALBA | ICE
323 | TURRIALBA-VOLCAN | TURRIALBA | ICE
324 | CORONADO-CASCAJAL | CORONADO | CNFL
325 | CORONADO-SAN BLAS | CORONADO | CNFL
326 | CORONADO-SAN ISIDRO | CORONADO | CNFL
327 | CORONADO SAN JERONIMO | CORONADO | CNFL
328 | SAN MIGUEL-BARRIO SOCORRO | SAN MIGUEL | CNFL
329 | SAN MIGUEL-SANTO DOMINGO | SAN MIGUEL | CNFL
330 | MULTITENANT | COYOL | ICE
331 | PROPARK | COYOL | ICE
332 | RECOPE | COYOL | ICE
333 | LOS CEIBOS | COYOL | ICE
334 | LLANOS | COYOL | ICE
335 | LAGO | COYOL | ICE
336 | DOS PINOS | COYOL | ICE
337 | CIRUELAS | COYOL | ICE
338 | INDUPARK | COYOL | ICE
339 | PORTICO | COYOL | ICE
340 | S.P. | COYOL | ICE
341 | COBANO - URBANO | COBANO | ICE
342 | COBANO - POCHOTE | COBANO | ICE
343 | COBANO - LA ESPERANZA | COBANO | ICE
344 | COBANO-RESERVA | COBANO | ICE
345 | COCO-TECNOPARQUES | EL COCO | ICE
346 | GARABITO-LA IRMA | GARABITO | ICE
347 | GARABITO-SUBASTA | GARABITO | ICE
348 | GARITA-SIQUIARES | LA GARITA | ICE
349 | JUANILAMA-OROTINA | JUANILAMA | ICE
350 | MIRAVALLES-GUAYABO | MIRAVALLES | ICE
351 | MIRAVALLES-LOS CHILES | MIRAVALLES | ICE
352 | NARANJO-PALMARES 2 | NARANJO | ICE
353 | NARANJO-LA ARGENTINA | NARANJO | ICE
354 | PAILAS-CURUBANDE | PAILAS | ICE
355 | PALMAR-OLLA CERO | PALMAR | ICE
356 | PALMAR-PALMAR NORTE | PALMAR | ICE
357 | PALMAR-PALMAR SUR | PALMAR | ICE
358 | POAS-COYOL 2 | POAS | ICE
359 | POAS-MESON | POAS | ICE
360 | POAS-LOS LLANOS | POAS | ICE
361 | POAS-PANDUIT | POAS | ICE
362 | RIO MACHO-LIMAT | RIO MACHO | ICE
363 | RIO MACHO-S.P.PLANTA | RIO MACHO | ICE
364 | RIO MACHO-S.P.SUB. | RIO MACHO | ICE
365 | SANTA RITA-RESPALDO NOSARA | SANTA RITA | ICE
366 | TRAPICHE - REVENTAZON | TRAPICHE | ICE
367 | TRAPICHE - SIQUIRRES 2 | TRAPICHE | ICE
368 | JACO NEXUS | JACO | ICE
369 | JACO ESTEROS | JACO | ICE
370 | JACO HERRADURA | JACO | ICE
371 | JACO HERMOSA | JACO | ICE
372 | JACO ESTERILLOS | JACO | ICE
373 | BRASIL-VENTANAS | BRASIL | CNFL
374 | ESCAZU-EOLICO VALLE CENTRAL | ESCAZU | CNFL
375 | SANTA RITA-ISLA CHIRA | SANTA RITA | ICE
376 | SANTA RITA-ISLA VENADO | SANTA RITA | ICE
377 | PAILAS – HOSPITAL | PAILAS | ICE
378 | MOIN – APM_TERMINALS | MOIN | ICE
379 | RIO MACHO – FUTURO | RIO MACHO | ICE
380 | ANGOSTURA-RESERVA | ANGOSTURA | ICE
381 | ARENAL-RESERVA | ARENAL | ICE
382 | BARRANCA-RESERVA | BARRANCA | ICE
383 | CACHI-RESERVA | CACHI | ICE
384 | CAHUITA-RESERVA | CAHUITA | ICE
385 | CAÑAS-RESERVA | CAÑAS | ICE
386 | COBANO-RESERVA | CONCAVAS | ICE
387 | COCO-RESERVA 1 | EL COCO | ICE
388 | COCO-RESERVA 2 | EL COCO | ICE
389 | CONCAVAS-RESERVA | CONCAVAS | ICE
390 | GARITA-RESERVA | LA GARITA | ICE
391 | JUANILAMA-RESERVA | JUANILAMA | ICE
392 | LIBERIA-RESERVA | LIBERIA | ICE
393 | MIRAVALLES-RESERVA | MIRAVALLES | ICE
394 | MOIN-RESERVA | MOIN | ICE
395 | PALMAR-RESERVA | PALMAR | ICE
396 | POAS-RESERVA 1 | POAS | ICE
397 | RIO CLARO-RESERVA | RIO CLARO | ICE
398 | SAN ISIDRO-RESERVA BARRA A | SAN ISIDRO | ICE
399 | SAN ISIDRO-RESERVA BARRA B | SAN ISIDRO | ICE
400 | SANTA RITA-RESERVA | SANTA RITA | ICE
401 | TURRIALBA-RESERVA | TURRIALBA | ICE
402 | POAS-RESERVA 2 | POAS | ICE
403 | SAN ISIDRO-BUENOS AIRES NUEVO | SAN ISIDRO | ICE
404 | BELEN-ZONA FRANCA AMERICA | BELEN | CNFL